## zagadnienia prawne 1
0
1.1 | Jaki dokument Unii Europejskiej wprowadza świadectwa ? | ?
Źle | a Dyrektywa w sprawie efektywności końcowej
b Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
c Zielona Księga
1.2 | Jaki akty prawny wprowadza świadectwa energetyczne w Polsce? | ?
Źle | a Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków
b Rozporządzenie w sprawie metodologii sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
c Prawo budowlane
1.3 | W jakich sytuacjach wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku ? | ?
Źle | a dla każdego istniejącego budynku
b dla każdego budynku poddanego termomodernizacji
c dla każdego budynku nowego oraz sprzedawanego bądź wynajmowanego
1.4 | Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w sytuacjach przewidzianych w ustawie jest : | ?
Źle | a obowiązkowe
b dobrowolne
c wykonywane na Życzenie jednej ze stron
1.5 | Za niesporządzenie wymaganego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Prawo Budowlane przewiduje: | ?
Źle | a Karę pieniężną
b Unieważnienie umowy sprzedaży lub najmu
c Nie przewiduje Żadnych sankcji
1.6 | Jak długo jest ważne świadectwo? | ?
Źle | a 10 lat
b 10 lat lub do czasu modernizacji zmieniającej charakterystykę energetyczną budynku
c bezterminowo
1.7 | W jakich budynkach świadectwo powinno być umieszczone w widocznym miejscu? | ?
Źle | a w szkołach
b urzędach państwowych
c w budynkach powyżej 1000 m2 świadczących usługi dla znacznej liczby osób
1.8 | Jakie obowiązkowe wykształcenie wymagane jest od osób mogących sporządzać świadectwa? | ?
Źle | a nie ma Żadnych ograniczeń
b tytuł magistra
c tytuł inżyniera
1.9 | Jaki akt prawny wprowadza pojęcie "białych certyfikatów"? | ?
Źle | a Prawo energetyczne
b Prawo budowlane
c Dyrektywa w sprawie efektywności końcowej
1.10 | Co to są białe certyfikaty ? | ?
Źle | a dokument poświadczający wykorzystanie energii wodnej
b dokument poświadczający prowadzenie działań zwiększających efektywność energetyczną
c dokument poświadczający wykorzystanie energii produkowanej w skojarzeniu
1.11 | Jaki mechanizm był wymagany aby Protokół z Kioto wszedł w Życie ? | ?
Źle | a 2 x 55
b 2 x 25
c 2 x 75
1.12 | Co to jest zielony certyfikat? | ?
Źle | a dokument poświadczający pozyskanie energii z biomasy
b dokument poświadczający pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych
c dokument poświadczający pozyskanie energii ze słońca
1.13 | Dyrektywa o efektywności końcowej zakłada zmniejszenia zużycia energii do roku 2016 o: | ?
Źle | a 7%
b 8%
c 9%
1.14 | Jaki organ państwowy kontroluje wypełnienie zobowiązań związanych z systemem "zielonych certyfikatów" | ?
Źle | A Urząd Regulacji Energetyki - URE
B Ministerstwo Gospodarki
c Ministerstwo Infrastruktury
1.15 | Na mocy Protokołu z Kioto Polska ma obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2012 O: | ?
Źle | a 4%
b 6%
c 10%
1.16 | Wskaźnik charakterystyki energetycznej wyrażany jest: | ?
Źle | a kWh/rok
b kWh
c kWh/m2*rok
1.17 | Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego powstaje z chwilą | ?
Źle | A zakończenia projektu technicznego budynku
B oddania budynku do użytkowania
C Zasiedlenia budynku
1.18 | Premia termomodernizacyjne przewidziana w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów może być przyznana, jeżeli kompleksowa termomodernizacja budynku spowoduje zmniejszenie rocznych strat energii o: | ?
Źle | A 5%
B 25%
c 20%
1.19 | Wysokość premii termomodernizacyjnej nie moŻe wynosić więcej niŻ: | ?
Źle | a 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
b 20% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
c 10% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
1.20 | Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi: | ?
Źle | A 20% przyznanego kredytu
B 25% przyznanego kredytu
C 15% przyznanego kredytu
1.21 | Budynki będące przedmiotem przedsięwzięcia remontowego w rozumieniu Ustawy Termomodernizacyjnej i remontowej to: | ?
Źle | A budynki wielorodzinne będące w użytkowaniu przed rokiem 1973
B wszystkie budynki wielorodzinne
C budynki wielorodzinne będące w użytkowaniu przed rokiem 1961
1.22 | Przy korzystaniu z premii remontowej realizowane przedsięwzięcie musi prowadzić do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody o: | ?
Źle | A 10%
B w ogóle nie musi
C 5%
1.23 | O przyznaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej decyduje | ?
Źle | A Narodowa Bank Polski
B każdy bank udzielający kredytów termomodernizacyjnych
C Bank Gospodarstwa Krajowego
1.24 | Za politykę energetyczną kraju odpowiedzialny jest | ?
Źle | A Minister Infrastruktury
B Minister Gospodarki
C Urząd Regulacji Energetyki - URE
1.25 | Przepisy wykonawcze do której ustawy określają warunki przyłączenia budynku do sieci elektrycznej | ?
Źle | A Ustawa Prawo Budowlane
B Ustawa Prawo Energetyczne
C Ustawa Kodeks Cywilny
zagadnienia prawne
ogrzewanie i woda
ocena ochrony cieplnej
wentylacja i chłodzenie
ocena oświetlenia
metodyka 1-50
metodyka 51-100
metodyka 101-150
CZYSZCZENIE
metodyka 1-50
Pokaż odpowiedzi
Powrót na górę
Edycja odpowiedzi

## ocena ochrony cieplnej 2
1
2.1 | W jakich jednostkach oblicza się opór R? | a
Źle | a (m2*K) / W
b kWh/m2
c kW/m2
2.2 | Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału d i oporem R | b
Źle | a R=d*λ
b R=d/λ
c d=R/λ
2.3 | Maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U(max) podane w WT 2008: | c
Źle | a uwzględniają dodatek na mostki cieplne
b uwzględniają dodatek na mostki cieplne tylko od płyt balkonowych
c nie uwzględniają dodatku na mostki cieplne
2.4 | Wymagania dotyczące obrony cieplnej budynku zawarte w WT 2008 nie dotyczą: | a
Źle | a mostków cieplnych
b izolacyjności cieplnej techniki instalacyjnej
c izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych
2.5 | Graniczne wartości wskaźnika EP podane w WT 2008 są zależne od: | b
Źle | a konstrukcji przegród zewnętrznych
b współczynnika kształtu budynku A/Ve
c lokalizacji budynku
2.6 | Budynek nie spełni wymagań dotyczących ochrony cieplnej zawartych w WT 2008 jeżeli: | a
Źle | a wartość EP budynku będzie większa od wartości granicznej EP i współczynniki U przegród zewnętrznych większe od współczynników U(max)
b wartość EP budynku będzie większa od wartości granicznej EP i współczynniki U przegród zewnętrznych mniejsze od współczynników U(max)
c wartość EP budynku będzie mniejsza od wartości granicznej EP i współczynniki U przegród zewnętrznych większe od współczynników U(max)
2.7 | Wymagania zawarte w WT 2008 związane z oszczędnością energii nie dotyczą: | c
Źle | a maksymalnej powierzchni okien
b szczelności na przenikanie powietrza
c Zapotrzebowania ciepłej wody
2.8 | Współczynnik gg szklenia określa ile energii całkowitej promieniowania słonecznego: | a
Źle | a zostanie przepuszczone przez szklenia
b odbije się od szklenia
c zostanie pochłonięte przez szklenie
2.9 | Dla przegród wewnętrznych oddzielających część ogrzewaną budynku od nieogrzewanej opór przejmowania ciepła od strony zewnętrznej Rse jest równy: | a
Źle | a oporowi przejmowania ciepła od strony wewnętrznej Rsi
b zero
c podwojonemu oporowi Rse dla przegród zewnętrznych
2.10 | Współczynnik przenikania ciepła przegrody U nie jest zaleŻny od: | c
Źle | a grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych
b współczynników przewodzenia ciepła materiałów z których wykonane są warstwy
c Ciepła właściwego materiałów z których wykonane są warstwy
2.11 | Niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła l materiału świadczy o tym, Że: | a
Źle | a ma on dobre właściwości izolacyjne
b ma on słabe właściwości izolacyjne
c nie nadaje się do zastosowania jako materiał izolacyjny
2.12 | Który z materiałów ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła l: | b
Źle | A Żelbeton
B styropian
C gazobeton
2.13 | Który z materiałów ma najwyższy współczynnik przewodzenia ciepła l: | c
Źle | A drewno
B wełna mineralna
C miedź
2.14 | Współczynnik przenikania ciepła okna Uw jest niezależny od: | c
Źle | A współczynnika U szklenia
B współczynnika U ramy okiennej
C współczynnika g szklenia
2.15 | Wymiary przegród otaczających przestrzeń ogrzewaną obliczamy wg: | a
Źle | A wymiarów zewnętrznych
B wymiarów w osiach
C wymiarów całkowitych w osiach
2.16 | Wymiary okien i drzwi przyjmuje się jako wymiary: | b
Źle | A ram okiennych i drzwiowych
B otworów okiennych i drzwiowych w przegrodach
C oszklenia
2.17 | Mostki cieplne powodują w sezonie zimowym: | b
Źle | A podwyższenie temperatury powierzchni przegrody od strony wewnętrznej
B obniżenie temperatury powierzchni przegrody od strony wewnętrznej
C nie wpływają na temperaturę powierzchni przegrody od strony wewnętrznej
1.18 | Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr nie uwzględnia straty ciepła przez | c
Źle | A przegrody
B mostki liniowe
C wentylację
2.19 | Współczynnika strat ciepła przez przenikanie Htr nie zaleŻy od | c
Źle | A konstrukcji budynku
B wymiarów budynku
C lokalizacji budynku
2.20 | Wartość równoważnego współczynnika przenikania ciepła podłogi na gruncie Uequiv,bf nie zależy od: | a
Źle | A poziomu wód gruntowych
B zagłębienia podłogi
C wymiaru charakterystycznego podłogi B’
2.21 | Wymiar charakterystyczny podłogi B’ nie zaleŻy od: | b
Źle | A pola powierzchni podłogi
B Całkowitego odwodu podłogi
C odwodu podłogi uwzględniającego tylko długość krawędzi stykających się z środowiskiem zewnętrznym lub przestrzenią nieogrzewaną
2.22 | Zwiększenie zagłębienia podłogi poniżej poziomu terenu wpłynie w następujący sposób na wartość Uequiv,bf : | c
Źle | A nie spowoduje zmiany współczynnika przenikania ciepła Uequiv,bf podłogi
B spowoduje zwiększenie równoważnego współczynnika przenikania ciepła Uequiv,bf podłogi
C spowoduje zmniejszenie równoważnego współczynnika przenikania ciepła Uequiv,bf podłogi
2.23 | Współczynnik przenikania ciepła U dla przegrody, której opór cieplny RT wynosi 2,5 m2K/W, jest równy: | a
Źle | A 0,40 W/m2K
B 0,35 W/m2K
C 0,25 W/m2K
2.24 | Opór cieplny RT przegrody, której współczynnik przenikania ciepła U wynosi 0,30 W/m2K, jest równy: | b
Źle | A 3,00 W/m2K
B 3,33 W/m2K
C 4,25 W/m2K
2.25 | Opór przejmowania ciepła od strony zewnętrznej Rse dla przegród zewnętrznych jest równy: | c
Źle | A 0,13 m2K/W
B 0,17 m2K/W
C 0,04 m2K/W
2.26 | Jaka jest obecnie wymagana max. wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ti>160C? | a
Źle | A 0,3 W/m2*K
B 0,25 W/m2*K
C 0,5 W/m2*K
2.27 | Jaka jest max. Wymagana wartość wsp. U dla okien w ścianach pionowych budynku mieszkalnego w I, II i III strefie klimatycznej ? | c
Źle | A 1,5 W/m2*K
B 1,7 W/m2*K
C 1,8 W/m2*K
2.28 | Jaka jest max. Wymagana wartość wsp. U dla dachów w budynkach mieszkalnych przy ti>160C | b
Źle | A 0,30 W/m2*K
B 0,25 W/m2*K
C 0,20 W/m2*K
2.29 | Który akt prawny zawiera wymagania dotyczące wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych ? | a
Źle | A Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
B PN EN ISO 6946
C Rozporządzenie Min. Inf. w sprawie metodyki sporządzania świadectw charakterystyki en. budynków
2.30 | Który akt prawny zawiera metodykę obliczania wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych ? | b
Źle | A Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
B PN EN ISO 6946
C Rozporządzenie Min. Inf. w sprawie metodyki sporządzania świadectw charakterystyki en. budynków
2.31 | Jakie położenie warstwy izolacyjnej w ścianie zewnętrznej jest najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony cieplnej budynku? | a
Źle | A Od zewnątrz
B Od wewnątrz
C Wszystko jedno
2.32 | Jak wpływa zawilgocenie ściany na jej cechu izolacyjności cieplnej? | b
Źle | A Obniża U
B Podwyższa U
C Nie wpływa na cechy izolacyjności cieplnej
2.33 | Na co wpływa wysoka szczelność okna? | b
Źle | A Obniża wartość U
B Zmniejsza przepływ powietrza
C a i b
2.34 | Która właściwość okna NIE wpływa na niską wartość współczynnika U okna | c
Źle | A Potrójna szyba
B Szyba z powłoką niskoemisyjną
C Wysoka szczelność
2.35 | Największe wartości współczynnika przenikania ciepła mają: | b
Źle | A Mostki cieplne w otoczeniu okien
B Mostki cieplne od płyty balkonowej
C Mostki w naroŻu budynku
2.36 | Kubatura ogrzewana budynku to: | c
Źle | A Pełna kubatura ogrzewanego budynku
B Kubatura pomieszczeń ogrzewanych
C Kubatura części ogrzewanej wraz z otaczającymi i wewnętrznymi przegrodami,
2.37 | Wysokie zużycie ciepła na ogrzewanie w starych budynkach jest spowodowane głównie przez: | b
Źle | A Ogólnie zły stan techniczny budynków
B Niska jakość ochrony cieplnej budynku wynikająca z dawnych przepisów, które nie stawiały wysokich wymagań w tej dziedzinie
C Nieszczelność okien
2.38 | Czy Warunki Techniczne zawierają przepisy ograniczające wielkość powierzchni okien w nowych budynkach | a
Źle | A Zawierają takie przepisy
B Nie
C Nie, zobowiązują jedynie do ogólnej dbałości o oszczędzanie energii
2.39 | Przyjmując wymiary przegród jako wymiary zewnętrzne można pominąć wpływ mostków liniowych | c
Źle | A Od płyt balkonowych
B W otoczeniu okien
C W narożu budynku
2.40 | Czy Warunki Techniczne zawierają przepisy dotyczące ochrony przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym | a
Źle | A Tak
B Nie
C Dla niektórych rodzajów budynków
2.41 | Podane w załączniku nr 2 do Warunków Technicznych wartości współczynników przenikania ciepła dla różnych rodzajów budynków , są to | a
Źle | A Wartości maxymalne dopuszczalne
B Wartości zalecane
C Wartości przykładowe
2.42 | Wartości EP podane w Warunkach Technicznych zawierają dodatki na zapotrzebowanie energii do przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia. Porównanie charakterystyki energetycznej ocenianego budynku z danymi wg WT dokonuje się | a
Źle | A Przez porównanie wskaźnika EP z sumaryczną wartością wskaźnika wg WT
B Przez oddzielne porównanie wskaźników wyliczonych dla ogrzewania ,przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia z odpowiednimi składnikami wartości EP podanymi w WT
C Dowolnie
2.43 | W projekcie budowlanym obowiązuje dokonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Obowiązek ten dotyczy | c
Źle | A Wszystkich budynków
B Wybranych grup budynków
C Budynków o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2
2.44 | Wraz ze wzrostem współczynnika kształtu budynku A/Ve: | c
Źle | A spada wartość graniczna EP podana w WT 2008
B wartość graniczna EP podana w WT 2008 pozostaje bez zmian
C wzrasta wartość graniczna EP podana w WT 2008
2.45 | Najwaźniejszą cechą przegrody budowlanej z punktu widzenia charakterystyki energetycznej budynku jest: | a
Źle | A współczynnik przenikania ciepła U
B szczelność
C masa
zagadnienia prawne
ogrzewanie i woda
ocena ochrony cieplnej
wentylacja i chłodzenie
ocena oświetlenia
metodyka 1-50
metodyka 51-100
metodyka 101-150
CZYSZCZENIE
metodyka 1-50
Pokaż odpowiedzi
Powrót na górę
Edycja odpowiedzi

## ogrzewanie i woda 3
0
3.1 | Zadaniem instalacji ogrzewania jest: | ?
Źle | A regulacja i utrzymanie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach w chłodnych okresach roku
B stworzenie warunków jak najlepiej odpowiadających potrzebom ludzi lub procesów technologicznych w ogrzewanych pomieszczeniach w okresie całego roku
C regulacja i utrzymanie podstawowych parametrów komfortu cieplnego, takich jak temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu
3.2 | Organizm ludzki wymienia ciepło z otoczeniem: | ?
Źle | A wykorzystując jedynie zjawiska konwekcji i promieniowania ciepła
B między innymi w procesie przewodzenia i promieniowania ciepła ale tylko wówczas jeśli dotyka przegrody budowlanej (np. podłogi)
C wykorzystując np. zjawisko odparowania wody z powierzchni skóry
3.3 | Ilość ciepła przekazywana przez człowieka do otoczenia nie zależy od: | ?
Źle | A prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniu
B aktualnego poziomu aktywności fizycznej
C zastosowanego systemu ogrzewania w budynku
3.4 | Tzw. temperatura odczuwalna jest obliczana jako: | ?
Źle | A średnia arytmetyczna temperatury powietrza i temperatury promieniowania otaczających przegród
B średnia arytmetyczna temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu
C średnia ważona z wartości temperatury promieniowania otaczających człowieka powierzchni
3.5 | Temperatura promieniowania przegród w pomieszczeniu w okresie zimowym: | ?
Źle | A nie zależy od stopnia ich izolacji termicznej
B jest tym większa im przegrody zewnętrzne są gorzej zaizolowane termicznie
C jest tym większa im przegrody zewnętrzne są lepiej zaizolowane termicznie
3.6 | W budynku wyposażonym w instalację wentylacji naturalnej: | ?
Źle | A instalacja ogrzewania podgrzewa napływające do pomieszczeń powietrze zewnętrzne
B i szczelne okna nie ma potrzeby dodatkowego podgrzewania infiltrującego powietrza
C podgrzewanie powietrza odbywa się w specjalnych nagrzewnicach powietrza
3.7 | Jednostką energii nie jest: | ?
Źle | A W/s
B MJ
C Wh
3.8 | Zużycie energii końcowej przez budynek jest tym mniejsze im: | ?
Źle | A mniejsza jest sprawność wytwarzania ciepła w źródle ciepła
B większa jest sprawność regulacji i wykorzystania instalacji c.o.
C większa jest energochłonność budynku
3.9 | Straty ciepła przez przenikanie w ogrzewanym pomieszczeniu: | ?
Źle | A nie zależą od konstrukcji przegród wewnętrznych
B nie zależą od różnicy temperatury powietrza po obu stronach przegród budowlanych
C uwzględniają również tzw. przejmowanie ciepła z powierzchni przegród budowlanych
3.10 | Jak wynika z badań komfortu cieplnego przyjemny klimat w pomieszczeniu uzyskamy: | ?
Źle | A przy temperaturze powierzchni grzejników wyższej od 60°C
B przy możliwie równomiernej temperaturze otaczających człowieka płaszczyzn
C stosując ogrzewanie powietrzne
3.11 | Do grupy grzejników konwekcyjnych zaliczamy: | ?
Źle | A m.in. grzejniki płytowe
B grzejniki przekazujące ciepło wyłącznie na drodze konwekcji
C wyłącznie grzejniki zasilane wodą
3.12 | Niskotemperaturowy system ogrzewania: | ?
Źle | A musi być zasilany pompą ciepła
B oznacza system w którym temperatura wody nie może przekraczać 50°C
C można zastosować jeżeli budynek ma dobrą izolację termiczną
3.13 | Nośnikiem ciepła w instalacji ogrzewania najczęściej jest: | ?
Źle | A powietrze
B para wodna
C woda
3.14 | Ogrzewanie pompowe oznacza system ogrzewania: | ?
Źle | A w którym krążenie czynnika wywołane jest wyłącznie przez pompę obiegową
B w którym krążenie czynnika wywołane jest przez pompę obiegową i tzw. ciśnienie grawitacyjne
C wykorzystujący pompę ciepła
3.15 | Podział instalacji centralnego ogrzewania na jedno- i dwururowe to podział ze względu na: | ?
Źle | A sposób rozdziału czynnika grzewczego
B schemat instalacji
C sposób połączenia instalacji z atmosferą
3.16 | Instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym to instalacja w której: | ?
Źle | A rozdział (czyli odpowietrzenie) znajduje się w dolnej części instalacji
B główny transport nośnika ciepła odbywa się poniżej odbiorników ciepła
C odbiorniki ciepła znajdują się poniżej źródła ciepła
3.17 | Indywidualny węzeł ciepłowniczy stanowi źródło ciepła: | ?
Źle | A dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
B dla wielu budynków
C dla pojedynczego budynku
3.18 | Izolacja termiczna sieci przewodów: | ?
Źle | A ma na celu ograniczenie nieefektywnego rozpraszania ciepła wewnątrz budynku
B w ogrzewanych pomieszczeniach jest niewskazana
C powoduje zmniejszenie projektowego obciążenia cieplnego budynku
3.19 | Najkorzystniejszy dla człowieka rozkład temperatury w pomieszczeniu uzyskuje się: | ?
Źle | A przy ogrzewaniu powietrznym
B umieszczając grzejniki na ścianach zewnętrznych
C umieszczając grzejniki na ścianach wewnętrznych
3.20 | Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną: | ?
Źle | A umożliwia wykorzystanie wewnętrznych zysków ciepła w pomieszczeniu
B realizuje tzw. regulację jakościową
C realizuje tzw. regulację ilościowo-jakościową
3.21 | Nadmierne ochłodzenie wody zasilającej grzejniki może być spowodowane: | ?
Źle | A stosowaniem przewodów o zbyt małych średnicach
B nadmierną izolacją termiczną przewodów
C stosowaniem przewodów o zbyt dużych średnicach
3.22 | Duża bezwładność cieplna instalacji oznacza: | ?
Źle | A znaczne przewymiarowanie instalacji na etapie projektowania
B dużą wrażliwość instalacji na chwilowe zyski ciepła
C powolne reagowanie na zmiany zapotrzebowania na ciepło
3.23 | Zastosowanie układu regulacji pogodowej: | ?
Źle | A umożliwia przede wszystkim wykorzystanie zysków ciepła od nasłonecznienia
B oznacza dostosowanie temperatury nośnika ciepła do temperatury zewnętrznej
C poprawia sprawność regulacji instalacji w przypadku złej pogody
3.24 | Które z poniższych źródeł ciepła jest źródłem niskotemperaturowym: | ?
Źle | A kocioł na paliwo stałe
B pompa ciepła
C kocioł gazowy z otwartą komorą spalania
3.25 | Który z poniższych systemów ogrzewania wiąże się z najkorzystniejszym dla człowieka pionowym rozkładem temperatury w pomieszczeniu: | ?
Źle | A ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi Żeliwnymi
B ogrzewanie powietrzne
C ogrzewanie podłogowe elektryczne
3.26 | Jaką należy przyjmować temperaturę zimnej wody? | ?
Źle | A 10 °C
B 15 °C
C różną, w zależności od rodzaju źródła wody zimnej: powierzchniowej lub podziemnej
3.27 | Jaką należy przyjmować temperaturę ciepłej wody w zaworze czerpalnym? | ?
Źle | A 60 °C
B 55 °C
C Ponad 70 °C
3.28 | Czy wielkość strat ciepła w zasobniku ciepłej wody zależy od: | ?
Źle | A pojemności zasobnika
B temperatury wody w zasobniku
C sposobu jego połączenia z instalacją
3.29 | Współczynnik sprawności przesyłu wody ciepłej zależy od: | ?
Źle | A powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze
B usytuowania zasobnika do ciepłej wody
C liczby punktów czerpalnych wody ciepłej w instalacji
3.30 | Jaki należy przyjmować czas użytkowania instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych? | ?
Źle | A 365 dni
B 328,5 dnia
C 340 dni
3.31 | O ile można zmniejszyć jednostkowe zużycie wody ciepłej w przypadku zastosowania w budynkach wielorodzinnych wodomierzy mieszkaniowych? | ?
Źle | A o 20%
B o 30%
C o 10%
3.32 | Jak należy przyjmować liczbę mieszkańców w budynkach mieszkalnych? | ?
Źle | A Liczbę osób zameldowanych
B Liczbę osób będących członkami spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej
C Liczbę mieszkańców rzeczywistych
3.33 | Energia pomocnicza w systemie przygotowania ciepłej wody to: | ?
Źle | A Energia potrzebna podczas montażu instalacji
B Energia potrzebna do napędu pomp obiegowych
C Energia potrzebna do podwyższania ciśnienia w instalacji
3.34 | Energia pomocnicza w systemie ciepłej wody jest określana w odniesieniu do: | ?
Źle | A Kubatury ocenianego obiektu budowlanego
B Powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze
C Grubości izolacji zastosowanej w systemie ciepłej wody
3.35 | Referencyjny system ciepłej wody jest zaopatrywany w ciepło z: | ?
Źle | A Sieci ciepłowniczej
B Kotła gazowego
C Kolektorów słonecznych
3.36 | Roczne zapotrzebowanie na ciepło użytkowe zależy od: | ?
Źle | A Czasu użytkowania instalacji
B Sprawności przesyłu ciepłej wody
C Sprawności akumulacji ciepłej wody
3.37 | Jeśli ciepła woda jest przygotowywana w ocenianym obiekcie budowlanym przy pomocy kilku nośników energii to: | ?
Źle | A Należy przeprowadzić obliczenia tylko dla nośnika o największym zużyciu
B Należy przeprowadzić obliczenia uśredniając zużycie każdego nośnika
C Należy przeprowadzić obliczenia dla każdego nośnika osobno
3.38 | Jaką należy przyjmować sprawność przesyłu w instalacji ciepłej wody dla ocenianego lokalu mieszkalnego: | ?
Źle | A Dla każdego lokalu należy szczegółowo obliczyć udział sprawności przesyłu przypadający na dany lokal
B Należy przyjąć taką samą sprawność jak dla całego budynku mieszkalnego
C Należy obliczyć stratę ciepła podczas przesyłu ciepłej wody przypadającą na dany lokal
3.39 | Jaką należy przyjmować sprawność akumulacji ciepłej wody dla ocenianego lokalu mieszkalnego: | ?
Źle | A Dla każdego lokalu należy szczegółowo obliczyć udział sprawności przesyłu przypadający na dany lokal
B Jeśli w ocenianym lokal mieszkalnym znajduje się zasobnik, to wtedy należy tę sprawność obliczyć, a jeśli brak zasobnika, to należy tę sprawność pominąć
C Należy przyjąć taką samą sprawność akumulacji jak dla całego budynku mieszkalnego
3.40 | Zyski ciepła od wychładzania się ciepłej wody w czasie jej transportu i magazynowania należy: | ?
Źle | A Pominąć w obliczeniach
B Doliczyć je do wewnętrznych zysków ciepła
C Uwzględnić przy obliczeniach energii pierwotnej
3.41 | Straty ciepła podczas transportu wody ciepłej należy obliczać dla: | ?
Źle | A Tylko przewodów instalacji wody ciepłej
B Tylko dla przewodów cyrkulacyjnych
C Przewodów instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnych
3.42 | Sprawność przesyłu wody ciepłej dla instalacji nieizolowanej wykonanej z tworzywa sztucznego należy określać: | ?
Źle | A Jak dla instalacji wykonanej z rur stalowych lub miedzianych izolowanych
B Przy uwzględnieniu przenikania ciepła przez nieizolowane tworzywo sztuczne
C Można pominąć tę sprawność z uwagi na dużą oporność cieplną tworzywa sztucznego
3.43 | Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczanej do granicy bilansowej budynku to: | ?
Źle | A Sprawność zamiany energii pierwotnej w końcową
B Sprawność zamiany energii końcowej w pierwotną
C Sprawność wytwarzania ciepła w różnych źródłach
3.44 | Kiedy można pominąć część instalacji wody ciepłej w obliczeniach strat ciepła: | ?
Źle | A Jeśli ta część instalacji jest zaizolowana i położona w bruzdach
B Jeśli część instalacji nie jest użytkowana
C Jeśli dana część instalacji jest wykonana z tworzywa sztucznego
3.45 | Kiedy można pominąć w obliczeniach zapotrzebowania na energię system przygotowania ciepłej wody w ocenianym budynku? | ?
Źle | A Jeśli ciepła woda jest przygotowywana przez pompę ciepła
B Jeśli ciepła woda jest przygotowywana w kolektorach słonecznych
C Jeśli ciepła woda jest przygotowywana w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne
zagadnienia prawne
ogrzewanie i woda
ocena ochrony cieplnej
wentylacja i chłodzenie
ocena oświetlenia
metodyka 1-50
metodyka 51-100
metodyka 101-150
CZYSZCZENIE
metodyka 1-50
Pokaż odpowiedzi
Edycja odpowiedzi
Powrót na górę

## Wentylacja chlodzenie 4
0
4.1 | Wentylację grawitacyjną można stosować w budynkach mieszkalnych o wysokości | ?
Źle | A do 6 kondygnacji naziemnych włącznie
B do 9 kondygnacji naziemnych włącznie
C do 11 kondygnacji naziemnych włącznie
4.2 | W nowo wznoszonych budynkach wentylowanych w sposób grawitacyjny można stosować przewody wentylacyjne zbiorcze gdy: | ?
Źle | A do przewodów podłącza się pomieszczenia o takim samym przeznaczeniu
B wysokość budynku nie przekracza 4 kondygnacji naziemnych
C w Żadnym przypadku nie można stosować przewodów zbiorczych
4.3 | W budynkach użyteczności publicznej minimalny strumień powietrza wentylacyjnego przypadający na 1 osobę nie zależy od: | ?
Źle | A Rodzaju wentylacji (mechaniczna lub naturalna)
B Stosowania klimatyzacji
C Dopuszczenia palenia tytoniu
4.4 | Zużycie energii do napędu wentylatora jest (teoretycznie): | ?
Źle | A Proporcjonalne do wartości strumienia przepływającego powietrza
B Proporcjonalne do 2 potęgi wartości strumienia przepływającego powietrza
C Proporcjonalne do 3 potęgi wartości strumienia przepływającego powietrza
4.5 | Wentylacja grawitacyjna to rodzaj: | ?
Źle | A wentylacji naturalnej
B wentylacji mechanicznej
C wentylacji hybrydowej
4.6 | Najmniejsze opory przepływu powietrza (zakładając stałe pole przekroju poprzecznego) Posiadają przewody wentylacyjne o przekroju | ?
Źle | A kwadratowym
B okrągłym
C eliptycznym
4.7 | Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla wymiarowania wentylacji grawitacyjnej to: | ?
Źle | A +12 ºC
B temperatura średnioroczna dla danej lokalizacji
C analogiczna do temperatury obliczeniowej dla ogrzewania
4.8 | Ciśnienie czynne wywołujące przyjmowane jako siła sprawcza w wentylacji grawitacyjnej zależy od: | ?
Źle | A od długości przewodu wentylacyjnego odprowadzającego powietrze z pomieszczenia
B od różnicy rzędnej wylotu przewodu wentylacyjnego odprowadzającego powietrze i rzędnej wlotu Chłodnego powietrza do pomieszczenia
C od wysokości wentylowanej kondygnacji
4.9 | Z jakich pokojów w mieszkaniach (wg Polskiej Normy PN-B-03430:1983/Az3:2000) wymagane jest usuwanie powietrza | ?
Źle | A ze wszystkich
B z pokojów oddzielonych więcej niż dwojgiem drzwi od pomieszczeń pomocniczych, z których odprowadzane jest powietrze, pokojów znajdujących się na wyższej kondygnacji w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego
C tylko z pokojów sypialnych
4.10 | W przypadku wentylacji mechanicznej rzeczywisty punkt pracy wentylatora nie posiadającego regulacji wydajności jest | ?
Źle | A niezmienny
B zmienny i zależny od chwilowych oporów instalacji
C zmienny i zależny od chwilowych oporów instalacji oraz zmiennych warunków pogodowych
4.11 | Nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych w budynkach | ?
Źle | A o wysokości powyżej 9 kondygnacji naziemnych
B w budynkach wyposażonych w gazowe podgrzewacze cieplej wody użytkowej
C usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem
4.12 | Sprawność średnioroczna wymienników do odzysku ciepła w systemach wentylacji | ?
Źle | A Jest równa sprawności temperaturowej wymiennika
B Jest mniejsza od sprawności temperaturowej wymiennika
C Jest większa od sprawności temperaturowej
4.13 | Systemy klimatyzacji indukcyjnej (2, 3 i 4 rurowe) to przykład: | ?
Źle | A Systemu powietrznego
B Systemu powietrzno-wodnego
C Systemu wodnego
4.14 | W klimacie polskim powietrze dostarczane do pomieszczeń przez systemy klimatyzacji powietrznej w okresie zimowym powinno być: | ?
Źle | A Filtrowane, ogrzewane i nawilżane
B Filtrowane, ogrzewane i osuszane
C Filtrowane i ogrzewane
4.15 | Który związek łączy się z hemoglobiną i może być przyczyną śmiertelnego zatrucia w źle wentylowanych mieszkaniach wyposażonych np. w piecyki gazowe: | ?
Źle | A CO2
B CO
C CH4
4.16 | W przypadku pomieszczeń klimatyzowanych minimalny strumień powietrza wentylacyjnego przypadającego 1 osobę jest : | ?
Źle | A Większy niż w pomieszczeniach wentylowanych
B Mniejszy niż w pomieszczeniach wentylowanych
C Taki sam jak w pomieszczeniach wentylowanych
4.17 | Jednostką, w której wyrażana jest krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu jest : | ?
Źle | A jednostka niemianowana
B m3/h
C 1/h
4.18 | Termin wentylacja hybrydowa oznacza, że : | ?
Źle | a Do pomieszczenia doprowadzane są dwa przewody nawiewne jeden z powietrzem ciepłym drugi z zimnym.
b Wentylacja działa czasami jak wentylacja naturalna a czasami jak mechaniczna w zależności do potrzeb
c Pomieszczenie wentylowana jest przez system wentylacji mechanicznej centralnej, wspomaganej działaniem wentylatorów włączanych niezależnie w każdym pomieszczaniu
4.19 | W pomieszczeniach użyteczności publicznej pozbawionych klimatyzacji w okresie użytkowania w trakcie lata obserwuje się: | ?
Źle | a Wzrost temperatury powietrza i wzrost wilgotności powietrza
b Spadek temperatury powietrza i wzrost wilgotności powietrza
c Wzrost temperatury powietrza i spadek wilgotności powietrza
4.20 | W warunkach rzeczywistych strumień powietrza przepływający przez nawiewnik okienny o charakterystyce (V=50 m3/ h przy Dp = 10 Pa) jest | ?
Źle | a Stały i wynosi 50 m3/h
b Jest zmienny lecz zawsze mniejszy od 50 m3/h
c Jest zmienny i zależy od chwilowej różnicy ciśnienia po obu stronach okna
4.21 | Jaka wielkość charakteryzuje jakość energetyczną chłodziarek? | ?
Źle | A Efficiency Energy Ratio - EER
B Coefficient Of Performance - COP
C Halocarbon Global Warming Potencjal - HGWP
4.22 | Jaki wskaźnik charakteryzuje łączny wpływ eksploatacji chłodziarki na środowisko? | ?
Źle | A GWP
B ODP
C TEWI
4.23 | Który z pierwiastków wchodzących w skład syntetycznych czynników chłodniczych powoduje niszczenie stratosferycznej warstwy ozonowej? | ?
Źle | A Fluor - F
B Chlor – C
C Wodór - H
4.24 | Jaki sygnał regulacyjny wykorzystywany jest w termostatycznych zaworach rozprężnych? | ?
Źle | A Temperatura przegrzania pary
B Ciśnienie pary
C Strumień masy czynnika chłodniczego
4.25 | Jaka powinna być częstość sprawdzania szczelności instalacji chłodniczej o napełnieniu czynnikami z grupy HCFC wynoszącym >30÷300 kg | ?
Źle | A Raz w roku
B Co trzy miesiące
C Co pół roku
4.26 | Który ze sposobów regulacji wydajności sprężarek chłodniczych jest najkorzystniejszy pod względem energetycznym? | ?
Źle | A Regulacja dwustanowa (włącz/wyłącz- on/off)
B Regulacja obejściowa (by-pass)
C Regulacja inwerterowa
4.27 | W jakim zakresie zmienia się wartość wskaźnika ODP? | ?
Źle | A 0÷∞
B 0÷1
C - 1÷1
4.28 | W instalacji chłodniczej najwyższą temperaturę ma czynnik: | ?
Źle | A za skraplaczem
B za parowaczem
C za sprężarką
4.29 | Jaki wskaźnik charakteryzuje sezonową efektywność energetyczną wytwornicy wody lodowej eksploatowanej w Europie: | ?
Źle | A ESEER
B IPLV
C EER
4.30 | Jakie urządzenie rozprężne zapewnia najmniejsze zużycie energii do napędu sprężarki w wytwornicy wody lodowej? | ?
Źle | A Termostatyczny zawór rozprężny
B Elektroniczny zawór rozprężny
C Automatyczny zawór rozprężny
4.31 | Jakie są skutki podwyższenia temperatury skraplania pary czynnika chłodniczego? | ?
Źle | A Zmniejszenie mocy chłodniczej urządzenia
B Nie powoduje Żadnych zmian
C Zwiększenie mocy chłodniczej urządzenia
4.32 | Zeotropowe czynniki chłodnicze charakteryzuje (w warunkach stałego ciśnienia) | ?
Źle | A Stała temperatura wrzenia
B Stałe stężenie roztworu w procesie wrzenia
C Zmienna temperatura wrzenia (poślizg temperatury)
4.33 | W jakich sprężarkach występuje objętość szkodliwa? | ?
Źle | A Sprężarki spiralne (scroll)
B Sprężarki tłokowe
C Sprężarki przepływowe
4.34 | Która z zależności jest spełniona w regeneracyjnym wymienniku ciepła obiegu chłodniczego: | ?
Źle | A Spadek temperatury ciekłego czynnika równy jest przyrostowi temperatury pary czynnika
B Temperatura ciekłego czynnika pozostaje stała
C Spadek entalpii ciekłego czynnika równy jest przyrostowi entalpii pary czynnika
4.35 | Jakie są skutki stosowania ekonomizera w wytwornicach wody lodowej? | ?
Źle | A Podwyższenie ciśnienia parowania
B Zwiększenie właściwej wydajności chłodniczej
C Obniżenie ciśnienia skraplania
zagadnienia prawne
ogrzewanie i woda
ocena ochrony cieplnej
wentylacja i chłodzenie
ocena oświetlenia
metodyka 1-50
metodyka 51-100
metodyka 101-150
CZYSZCZENIE
metodyka 1-50
Pokaż odpowiedzi
Edycja odpowiedzi
Powrót na górę

## Ocena oświeltlenia5
0
5.1 | Normą ujmującą wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach jest norma: | ?
Źle | A PN-EN 12464-1
B PN-EN 15193
C PN-EN 12100-2
5.2 | Normą ujmującą wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oświetlenia we wnętrzach jest norma: | ?
Źle | A PN-EN 12464-1
B PN-EN 15193
C PN-EN 12100-2
5.3 | Światło, to promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu: | ?
Źle | A 10 nm – 1 mm
B 380 nm – 780 nm
C 780 nm – 1 mm
5.4 | Gęstość powierzchniową strumienia świetlnego charakteryzuje: | ?
Źle | A luminancja
B światłość
C natężenie oświetlenia
5.5 | Jednostką światłości jest: | ?
Źle | A kandela
B lumen
C luks
5.6 | Skuteczności świetlne świetlówek zawierają się w zakresie: | ?
Źle | A 10 – 25 lm/W
B 50 – 100 lm/W
C 125 – 175 lm/W
5.7 | Trwałości Żarówek halogenowych są: | ?
Źle | A zbliżone do trwałości lamp sodowych
B wyższe od trwałości lamp sodowych
C niższe od trwałości lamp sodowych
5.8 | Zestawem charakteryzującym Żarówki tradycyjne jest zestaw: | ?
Źle | A skuteczność: 10 lm/W; trwałość: 10000 h; wskaźnik oddawania barw:50
B skuteczność: 100 lm/W; trwałość: 1000 h; wskaźnik oddawania barw:50
C skuteczność: 10 lm/W; trwałość: 1000 h; wskaźnik oddawania barw:100
5.9 | Świetlówka kompaktowa, w stosunku do Żarówki tradycyjnej, jest: | ?
Źle | A pięciokrotnie trwalsza i pięciokrotnie skuteczniejsza
B pięciokrotnie trwalsza i dziesięciokrotnie skuteczniejsza
C dziesięciokrotnie trwalsza i pięciokrotnie skuteczniejsza
5.10 | Temperatury barwowe, które nie przekraczają 3300 K, związane są ze światłem: | ?
Źle | A ciepłym
B chłodnym
C pośrednim, między ciepłym a chłodnym
5.11 | Źródła światła stosowane w oświetleniu pomieszczeń biurowych powinny charakteryzować się wskaźnikiem oddawania barw: | ?
Źle | A nie wyższym niż 50
B nie niższym niż 80
C zbliżonym do 100
5.12 | Parametrem charakterystycznym dla opraw oświetleniowych jest: | ?
Źle | A rodzaj oświetlenia
B natężenie oświetlenia
C kąt ochrony
5.13 | Poziomy natężenia oświetlenia charakterystyczne dla oświetlenia sal lekcyjnych i laboratoryjnych to: | ?
Źle | A 50 – 100 lx
B 150 – 200 lx
C 300 – 500 lx
5.14 | Olśnienie wywołujące odczucie niewygody w procesie widzenia to: | ?
Źle | a olśnienie przeszkadzające
b olśnienie oślepiające
c olśnienie przykre
5.15 | Parametrem charakteryzującym spadek natężenia oświetlenia w trakcie eksploatacji oświetlenia jest: | ?
Źle | A współczynnik utrzymania
B sprawność oświetlenia
C skuteczność świetlna
5.16 | Sprawność oprawy to: | ?
Źle | A strumień oprawy odniesiony do strumienia źródła(źródeł) światła w oprawie
B strumień oprawy odniesiony do jej mocy
C strumień oprawy odniesiony do wytworzonego natęŻenia oświetlenia pod oprawą
5.17 | Źródłami światła, które nie wymagają układów stabilizacyjno – zapłonowych są: | ?
Źle | A lampy metalohalogenkowe
B Żarówki
C świetlówki
5.18 | Jednostką mocy jednostkowej skorygowanej jest: | ?
Źle | A W
B W/m2
C W/m2¦100lx
5.19 | Jednostką energii jednostkowej jest: | ?
Źle | A kWh/r
B kWh/(m2r)
C kWh/(m2r)¦100lx
5.20 | Sprawność oświetlenia w pomieszczeniu nie zależy od: | ?
Źle | A rozmieszczenia opraw oświetleniowych
B strumienia źródeł światła
C współczynników odbicia sufitu, ścian i podłogi
5.21 | Minimalizowanie mocy instalowanej oświetlenia nie polega na: | ?
Źle | A zastosowaniu skutecznych źródeł światła
B zastosowaniu niskosprawnych opraw oświetleniowych
C zastosowaniu oświetlenia zlokalizowanego
5.22 | Minimalizowanie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia nie polega na: | ?
Źle | A ograniczaniu stopnia olśnienia przykrego
B wykorzystaniu światła dziennego w oświetleniu
C redukowaniu natężenia oświetlenia podczas przerw w pracy
5.23 | Moc jednostkowa oświetlenia w pomieszczeniu o powierzchni 100 m2, w którym zastosowano 10 opraw o mocy 150 W kaŻda, wynosi: | ?
Źle | A 0,15 W/m2
B 1,5 W/m2
C 15 W/m2
5.24 | W pomieszczeniu o powierzchni 100 m2 zastosowano 10 opraw o mocy 150 W każda. Jeśli oświetlenie jest eksploatowane przez 2000 h w roku, to roczne jednostkowe zużycie energii elektrycznej na oświetlenie wynosi: | ?
Źle | A 30 kWh/(m2r)
B 75 kWh/(m2r)
C 90 kWh/(m2r)
5.25 | Współczynnik nakładu dla energii elektrycznej przy produkcji mieszanej wynosi: | ?
Źle | A 3
B 1,1
C 0,2
zagadnienia prawne
ogrzewanie i woda
ocena ochrony cieplnej
wentylacja i chłodzenie
ocena oświetlenia
metodyka 1-50
metodyka 51-100
metodyka 101-150
CZYSZCZENIE
metodyka 1-50
Pokaż odpowiedzi
Edycja odpowiedzi
Powrót na górę

## 1-50metodyka
0
6.1 | W jakich jednostkach wyrażony jest wskaźnik EP ? | a | ?
Dobra odpowiedź | a kWh/m2*a
b kW
b jest bezwymiarowy
6.2 | Co to jest współczynnik wi? | a | ?
Dobra odpowiedź | a współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej
b współczynnik korekcji temperatury wody w zaworze czerpalnym
c współczynnik wykorzystania zysków słonecznych
6.3 | Współczynniki Wi mają zastosowanie do obliczania wartości | a | ?
Dobra odpowiedź | a energii pierwotnej
b energii końcowej
c energii użytkowej
6.4 | Do obliczenia którego wskaźnika potrzebna jest wartość wi | b | ?
Dobra odpowiedź | a EK
b EP
c EK i EP
6.5 | Zapotrzebowanie energii pierwotnej dla budynku jest w porównaniu do zapotrzebowania energii końcowej : |  | ?
Źle | a Większe
b Mniejsze
c Większe lub mniejsze
6.6 | Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się: |  | ?
Źle | a tylko w formie elektronicznej
b tylko w formie pisemnej
c w formie elektronicznej i pisemnej
6.7 | Ile jest stref klimatycznych w Polsce? |  | ?
Źle | a 5
b 3
c 7
6.8 | Zapotrzebowanie na energię pierwotna według rozporządzenia to: |  | ?
Źle | a ilość energii dostarczana przez systemy techniczne przeliczona na energię pierwotną
b energia chemiczna paliw kopalnych
c energia paliwa dostarczonego do granicy budynku przez systemy techniczne
6.9 | Łazienki w wielorodzinnym budynku mieszkalnym to: |  | ?
Źle | a część budynku o jednej funkcji użytkowej
b składnik strefy cieplnej budynku
c oddzielna część użytkowa o regulowanej temperaturze
6.10 | Energia końcowa według rozporządzenia to: |  | ?
Źle | a energia dostarczona do granicy bilansowej budynku
b energia paliwa gazowego
c energia efektywnie wykorzystana w budynku
6.11 | W obliczeniu wskaźnika EK przyjmuje się : |  | ?
Źle | a pole powierzchni użytkowej całego budynku
b pole powierzchni podłogi wszystkich stref cieplnych budynku lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
c Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze w budynku albo lokalu mieszkalnym
6.12 | Zapotrzebowanie energii końcowej dla budynku jest w porównaniu do zapotrzebowania energii użytkowej: |  | ?
Źle | a Większe
b Mniejsze
c Większe lub mniejsze
6.13 | Instalacja chłodzenia w budynku według rozporządzenia to: |  | ?
Źle | a centrala klimatyzacyjna lub urządzenia chłodnicze o mocy chłodniczej powyżej 12 kW
b instalacja i urządzenia obsługujące więcej niż jedno pomieszczenie, dzięki którym następuje kontrolowane obniżenie temperatury lub wilgotności powietrza
c instalacja klimatyzacji lub chłodzenia w budynku
6.14 | Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi zależą od: |  | ?
Źle | a Rodzaju nośnika energii końcowej
b Rodzaju nośnika energii końcowej oraz sposobu jego wytwarzania
c Rodzaju nośnika energii końcowej oraz sposobu jego transportowania
6.15 | Energia pierwotna w budynkach użyteczności publicznej wyposażonych w instalację chłodzenia jest sumą energii pierwotnej: |  | ?
Źle | a do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
b do ogrzewania i chłodzenia
c do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia
6.16 | W przypadku budynku jednorodzinnego wyposażonego w system centralnego ogrzewania z kotłem gazowym opalanym gazem ziemnym i kominkiem z płaszczem wodnym do obliczenia wskaźnika energii pierwotnej EP należy: |  | ?
Źle | a przeprowadzić obliczenia oddzielnie dla każdego nośnika energii
b przyjąć współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla biomasy
c przyjąć średnioważony współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu ziemnego i biomasy
6.17 | W budynku użyteczności publicznej przy obliczaniu charakterystyki energetycznej uwzględnia się energię na chłodzenie jeżeli: |  | ?
Źle | a chłodzone są przynajmniej dwa pomieszczenia
b jest instalacja chłodzenia obsługująca więcej niż jedno pomieszczenie
c chłodzona jest cała przestrzeń użytkowa
6.18 | W budynku mieszkalnym przy obliczaniu charakterystyki energetycznej uwzględnia się energię na chłodzenie jeżeli: |  | ?
Źle | a chłodzone są przynajmniej dwa mieszkania
b w budynkach mieszkalnych nie uwzględnia się energii na chłodzenie
c jest instalacja chłodzenia obsługująca więcej niŻ jedno pomieszczenie, a budynek nie spełnia kryterium metody uproszczonej
6.19 | Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej (EP)oznacza |  | ?
Źle | a stosunek zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do zapotrzebowania energii końcowej
b roczne zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej odniesione do powierzchni pomieszczeń oregulowanej temperaturze powietrza
c stosunek zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do zapotrzebowania energii użytecznej pomieszczeń o regulowanej temperaturze
6.20 | Wskaźnik energii końcowej (EK) oznacza |  | ?
Źle | a sumę wszystkich rodzajów energii dostarczonych do granicy bilansowej budynku
b sumę wszystkich rodzajów energii dostarczonych do granicy bilansowej budynku odniesiona do powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza
c Stosunek energii końcowej do zapotrzebowania energii użytecznej na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
6.21 | Jaki rodzaj strat ciepła uwzględniamy w obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku mieszkalnego? |  | ?
Źle | a Straty przez przenikanie i wentylację
b Straty przez przenikanie , wentylację i ciepłą wodę
c Straty przez przenikanie, wentylację i chłodzenie
6.22 | Co jest miarą współczynnika strat ciepła? |  | ?
Źle | a W/K
b kWh/m2
c kwh/(m2/K)
6.23 | Co jest miarą strat ciepła budynku? |  | ?
Źle | a W/K
b kWh/m2
c kWh
6.24 | Orientacja przegrody ma wpływ na: |  | ?
Źle | a zyski ciepła od nasłonecznienia
b straty przez przenikanie
c straty przez wentylację
6.25 | Wg jakich wymiarów określamy powierzchnie przegród zewnętrznych budynku dla obliczenia strat ciepła? |  | ?
Źle | a wg. wymiarów zewnętrznych
b wg wymiarów wewnętrznych
c wg wymiarów do osi
6.26 | Jak w obliczeniach zapotrzebowania energii na ogrzewanie należy uwzględnić stosowane w danym budynku stałe przerwy lub obniżenia poziomu ogrzewania (np. nocne) |  | ?
Źle | a obniżyć o % wynikający z oceny
b obniżyć o wielkość podaną przez administrację budynku
c pominąć
6.27 | Współczynnik przenikania ciepła przez podłogę na gruncie zależy od: |  | ?
Źle | a zagłębienia Z, wsp.U dla podłogi i parametru B'
b wsp.U dla podłogi i obwodu P
c wsp. U i zagłębienia Z
6.28 | Dla liczenia wskaźnika zwartości (współczynnika kształtu) budynku przyjmujemy powierzchnię: |  | ?
Źle | a ogrzewaną
b przegród nieprzeźroczystych
c wszystkich przegród otaczających kubaturę ogrzewana
6.29 | Do obliczeń miesięcznych strat ciepła przez przenikanie i wentylację budynku biurowego, w którym instalacja pracuje z przerwami nocnymi należy: |  | ?
Źle | a przyjąć, że instalacja pracuje bez przerw
b Przyjąć średnią ważoną temperaturę pomieszczeń z okresu ogrzewania i przerw w ogrzewaniu
c zmniejszyć liczbę godzin w miesiącu o okres przerw
6.30 | Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie wykonuje się z uwzględnieniem |  | ?
Źle | a obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego
b minimalnej temperatury powietrza zewnętrznego
c średniej miesięcznej temperatury powietrza zewnętrznego
6.31 | Współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez przegrody to: |  | ?
Źle | a iloczyn pola powierzchni brutto przegrody i współczynnika przenikania ciepła
b skorygowany iloczyn pola powierzchni brutto i współczynnika przenikania ciepła przegrody
c suma iloczynu pola powierzchni netto i współczynnika przenikania ciepła przegrody oraz iloczynu długości liniowych mostków cieplnych i ich współczynników przenikania
6.32 | W jakich jednostkach określamy współczynnik strat przez przenikanie |  | ?
Źle | a W/m2
b W/(m2K)
c W/K
6.33 | Wartość współczynnika strat przez przenikanie nie zależy od: |  | ?
Źle | a Powierzchni przegród zewnętrznych
b Konstrukcji przegród zewnętrznych
c Strefy klimatycznej
6.34 | Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego określamy wg: |  | ?
Źle | a Normy PN-EN ISO 14683
b Normy PN-EN ISO 6946
c Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki
6.35 | W miejscu progu drzwi balkonowych wychodzących na płytę balkonu połączonego konstrukcyjnie ze stropem budynku uwzględniamy: |  | ?
Źle | a Mostek cieplny związany z płytą balkonową
b Mostek cieplny związany z otworem drzwiowym
c a i b
6.36 | W obliczeniu U dla podłogi na gruncie uwzględniamy: |  | ?
Źle | a współczynniki przejmowania Rsi i Rse
b współczynnik przejmowania Rsi
c nie uwzględnia się współczynników przejmowania
6.37 | Podstawa obliczenia Ugr dla podłogi na gruncie jest: |  | ?
Źle | a Norma PN-EN ISO 6946
b Norma PN-EN ISO 12831
c Obydwie te normy
6.38 | W obliczeniu Ugr dla podłogi na gruncie wartość Uequiv ,bf w porównaniu do wartości U dla konstrukcji podłogi jest |  | ?
Źle | a Mniejsza
b Większa
c Może być większa , lub mniejsza
6.39 | Współczynniki Rsi i Rse dla połaci dachowej nachylonej pod kątem 75% przyjmujemy jak: |  | ?
Źle | a przegrody pionowej
b przegrody poziomej
c z interpolacji między wartościami dla przegrody pionowej i poziomej
6.40 | Współczynnik redukcyjny obliczeniowej temperatury btr stosuje się do |  | ?
Źle | a przegród otaczających pomieszczenia o temperaturze niższej niż 20 C
b przegród oddzielających od przestrzeni nieogrzewanej lub o niższej temperaturze
c przegród o wartości U niższej niż wymagana w Warunkach Technicznych
6.41 | Współczynnik redukcji temperatur b uwzględnia różnicę między: |  | ?
Źle | a temperaturą przestrzeni ogrzewanej i temperaturą zewnętrzną
b temperaturą przestrzeni nieogrzewanej i temperaturą zewnętrzną
c temperaturą przestrzeni nieogrzewanej i temperaturą wewnętrzną
6.42 | Ile wynosi współczynnik btr dla okna w ścianie zewnętrznej budynku? |  | ?
Źle | a 0,9
b 1
c 0,6
6.43 | Jeżeli współczynnik redukcji temperatur b jest równy 0 to: |  | ?
Źle | a temperatura w przestrzeni ogrzewanej jest równa temperaturze zewnętrznej
b temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest równa temperaturze zewnętrznej
c temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest równa temperaturze wewnętrznej
6.44 | Jeżeli współczynnik redukcji temperatur b jest równy 1 to: |  | ?
Źle | a temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest równa temperaturze zewnętrznej
b temperatura w przestrzeni ogrzewanej jest równa temperaturze zewnętrznej
c temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest równa temperaturze wewnętrznej
6.45 | Jeżeli współczynnik redukcji temperatur b jest mniejszy od 1 to: |  | ?
Źle | a temperatura w przestrzeni ogrzewanej jest większa od temperatury zewnętrznej
b temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest większa od temperatury zewnętrznej
c temperatura w przestrzeni nieogrzewanej jest większa od temperatury wewnętrznej
6.46 | Jaki przepis określa wartość wymaganego ze względów higienicznych strumienia powietrza wentylacyjnego? |  | ?
Źle | a Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki
b Norma PN-B -03430
c Rozporządzenie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
6.47 | Jaką wartość strumienia pow. wentylacyjnego przyjmujemy dla kuchni bez okna zewnętrznego z kuchenką gazową ? |  | ?
Źle | a 30 m3
b 50 m3
c 70 m3
6.48 | Strumień powietrza wentylacyjnego dla mieszkania M1 z aneksem kuchennym i łazienką należy przyjmować jako równy: |  | ?
Źle | a jednej wymianie powietrza na godzinę
b 80 m3
c 120 m3
6.49 | Dla budynku bez próby szczelności strumień powietrza infiltrującego można wyliczyć z zależności: |  | ?
Źle | a 0,2*kubatura wentylowana*Af/3600
b 0,2*kubatura ogrzewana*Af/3600
c 0,05*kubatura wentylowana*n50/3600
6.50 | W obliczeniu strat przez wentylację wartość V0 to |  | ?
Źle | a Pojemność cieplna powietrza
b Strumień powietrza wentylacji naturalnej
c Kubatura pomieszczeń wentylowanych
zagadnienia prawne
ogrzewanie i woda
ocena ochrony cieplnej
wentylacja i chłodzenie
ocena oświetlenia
metodyka 1-50
metodyka 51-100
metodyka 101-150
CZYSZCZENIE
metodyka 1-50
Pokaż odpowiedzi
Edycja odpowiedzi
Powrót na górę

## 51-100metodyka
0
6.1 | Dla budynku z wentylacją naturalną w obliczeniu strat przez wentylacje uwzględnia się | ?
Źle | a Wartość strumienia powietrza wentylacyjnego
b Wartość strumienia powietrza infiltrującego
c Wartość strumienia powietrza wentylacyjnego i strumienia powietrza infiltrującego
6.2 | Dla budynku z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną w obliczeniu strat przez wentylacje uwzględnia się | ?
Źle | a Wartość strumienia powietrza nawiewanego
b Wartość strumienia powietrza wywiewanego
c Wartość większą ze strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego
6.3 | Czy do strat ciepła przez wentylację należy doliczać energię nawilżania powietrza wentylacyjnego w centrali klimatyzacyjnej? | ?
Źle | a tak
b nie
c tak poprzez współczynnik korekcyjny dla strumienia powietrza be
6.4 | Zastosowanie w oknach nawiewników powietrza automatycznie sterowanych uwzględnia się w obliczeniach przez | ?
Źle | a Wprowadzenie współczynnika redukcyjnego do wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego
b Wprowadzenie współczynnika redukcyjnego do obliczenia strat przez wentylację
c Nie uwzględnia się
6.5 | Strumień powietrza infiltrującego do obliczania współczynnika strat ciepła na wentylację, w przypadku wentylacji naturalnej jest to: | ?
Źle | a strumień powietrza napływającego przez nieszczelności spowodowany działaniem wiatru i wyporu termicznego
b w przypadku wentylacji naturalnej strumienia tego nie uwzględnia się w obliczeniach
c 5%*n50*kubatura wentylowana/3600 lub 20%*kubatura wentylowana/3600
6.6 | Jeżeli współczynnik strat ciepła na wentylację wynosi 400 W/K, to oznacza, że: | ?
Źle | a do podgrzania powietrza o 10 K należy użyć mocy cieplnej 4 kW
b do podgrzania powietrza o 1 K należy użyć mocy cieplnej 400 kW
c budynek nie spełnia wymagań warunków technicznych
6.7 | Współczynnik n50 określa | ?
Źle | a krotność wymian powietrza przy nadciśnieniu 50 Pa
b ilość pomieszczeń o powierzchni co najmniej 50 m2
c krotność wymian powietrza dla obliczeniowego strumienia 50 m3/h na osobę
6.8 | We wzorze na miesięczne straty ciepła na wentylację ( Hve × (qint,H – qe) × tM × 10-3 kWh/miesiąc) czas tM oznacza | ?
Źle | a liczbę godzin w miesiącu z temperaturą poniżej 12 st. C
b liczbę godzin w miesiącu
c liczbę godzin w miesiącu zależną od stosunku zysków do strat ciepła
6.9 | We wzorze na miesięczne straty ciepła na wentylację ( Hve × (qint,H – qe) × tM × 10-3 kWh/miesiąc) temperatura qe oznacza | ?
Źle | a średnią temperaturę powietrza zewnętrznego z okresów pracy instalacji wentylacyjnej
b obliczeniową temperaturę powietrza zewnętrznego dla wentylacji
c średnią temperaturę powietrza zewnętrznego
6.10 | We wzorze na miesięczne straty ciepła na wentylację ( Hve × (qint,H – qe) × tM × 10-3 kWh/miesiąc) temperatura qint,H oznacza | ?
Źle | a średnią temperaturę powietrza wewnętrznego z okresów pracy instalacji wentylacyjnej dla danego miesiąca
b obliczeniową temperaturę powietrza wewnętrznego dla okresu ogrzewania
c średnią temperaturę powietrza wewnętrznego dla danego miesiąca
6.11 | Wartość współczynnika przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wykorzystuje się do: | ?
Źle | a określania zysków ciepła od nasłonecznienia
b określania strat ciepła przez przegrody przeźroczyste
c określania współczynnika przenikania ciepła przez oszklenie
6.12 | We wzorze na współczynnik strat ciepła na wentylację ( r× c× Σk (bve,k × Vve,k,mn) W/K) współczynnik bve,k uwzględnia | ?
Źle | a odchylenia strumienia powietrza wentylacyjnego od wartości średniej
b korektę pozwalającą uwzględnić wzrost strumienia powietrza wraz ze spadkiem temperatury powietrza zewnętrznego
c skuteczność odzysku ciepła, okresową pracę instalacji wentylacyjnej, zmianę temperatury powietrza nawiewanego przez wymiennik gruntowy
6.13 | Wartość obliczeniowa strumienia powietrza wentylacyjnego w przypadku wentylacji naturalnej wynika | ?
Źle | a z pomiarów wymiany powietrza w budynku
b z obowiązujących przepisów dotyczących intensywności wentylacji
c Z charakterystyki szczelności obudowy budynku
6.14 | Dodatkowy strumień powietrza (Vx) przy pracy wentylatorów wywołany wpływem wiatru i wyporu termicznego zależy między innymi od | ?
Źle | a usytuowania czerpni i wyrzutni powietrza
b różnicy pomiędzy temperaturą powietrza zewnętrznego i wewnętrznego
c szczelności obudowy, ilości nieosłoniętych fasad
6.15 | Strumień powietrza wentylacyjnego do obliczania współczynnika strat ciepła na wentylację, w przypadku wentylacji nawiewno – wywiewnej, jest: | ?
Źle | a sumą strumienia powietrza nawiewanego i usuwanego
b większym strumieniem ze strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego minus strumień powietrza recyrkulacyjnego
c większym strumieniem ze strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego
6.16 | Zyski słoneczne to zyski od promieniowania słonecznego : | ?
Źle | a docierającego do zewnętrznej powierzchni przegród
b przenikającego przez przegrody przezroczyste do przestrzeni ogrzewanej
c zaabsorbowane przez wnętrze budynku
6.17 | W jakich jednostkach podawana jest wartość miesięczna energii promieniowania słonecznego w danych klimatycznych: | ?
Źle | a KWh/(m2,mies)
b KWh/mies
c kWh
6.18 | Wartość współczynnika przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g zależy od: | ?
Źle | a zacienienia okna
b nachylenia płaszczyzny okna
c rodzaju oszklenia
6.19 | Co to jest współczynnik kα ? | ?
Źle | a współczynnik uwzględniający nachylenie przegrody
b współczynnik uwzględniający istnienie okien dachowych
c współczynnik szczelności okien
6.20 | Współczynnik korekcyjny nachylenia płaszczyzny okien zależy od: | ?
Źle | a orientacji płaszczyzny względem stron świata
b orientacji płaszczyzny względem stron świata oraz nachylenia płaszczyzny do poziomu
c orientacji płaszczyzny względem stron świata oraz nachylenia płaszczyzny do pionu
6.21 | Wartość promieniowania słonecznego dla liczenia zysków przyjmowana jest z danych klimatycznych dla: | ?
Źle | a płaszczyzny pionowej
b płaszczyzny poziomej
c płaszczyzny o rzeczywistym kącie nachylenia przegrody
6.22 | Jaki rodzaj oszklenia przepuszcza największą część promieniowania słonecznego? | ?
Źle | a Oszklenie z podwójna szybą z powłoką selektywna
b Oszklenie potrójną szybą
c Oszklenie podwójną szybą
6.23 | Jaki rodzaj oszklenia przepuszcza najmniejsza część promieniowania słonecznego? | ?
Źle | a Oszklenie z podwójna szybą z powłoką selektywna
b Oszklenie potrójną szybą
c Okna podwójne
6.24 | Wartość zysków słonecznych przez okna dachowe nie zależy od | ?
Źle | a Usytuowania budynku
b Zacienienia budynku
c Nachylenia okien do poziomu
6.25 | Promieniowanie słoneczne przepuszczane przez okna dachowe w porównaniu do promieniowania przepuszczanego przez okna w ścianach pionowych o tym samym kierunku stron świata na wartość liczbową | ?
Źle | a taką samą
b większą
c większą lub mniejszą
6.26 | Jak obliczyć zyski wewnętrzne ? | ?
Źle | a Q=qint*10-3*Ac*tM
b Q=5,2*10-3*Ac*tM
c Q=38*Ψ
6.27 | W jakich jednostkach określamy średnią jednostkowa moc wewnętrznych zysków ciepła qin | ?
Źle | a W
b W/m2
c kW/m2
6.28 | Co we wzorze na wewnętrzne zyski ciepła oznacza litera tM ? | ?
Źle | a średnią temperaturę wewnętrzną
b liczbę dni w miesiącu
c liczbę godzin w miesiącu
6.29 | Najważniejszym, źródłem danych dot. wielkości zysków wewnętrznych jest | ?
Źle | a Tabela w rozporządzeniu
b Wartości wyliczone w oparciu o profil użytkowania
c Dokumentacja techniczna budynku i program użytkowania budynku
6.30 | Wartość miesięcznych wewnętrznych zysków ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym jest sumą: | ?
Źle | a wewnętrznych zysków ciepła i zysków ciepła promieniowania słonecznego przenikającego przez przegrody przezroczyste
b zysków ciepła od ludzi, urządzeń i oświetlenia oraz promieniowania słonecznego
c zysków ciepła od instalacji transportu nośnika ciepła i modułów pojemnościowych oraz zysków ciepła promieniowania słonecznego
6.31 | Do obliczenia wartości miesięcznego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji potrzebne są następujące dane: | ?
Źle | a Suma strat i suma zysków ciepła
b Suma strat , suma zysków i współczynnik efektywności zysków ciepła
c Suma strat , suma zysków oraz współczynniki efektywności strat i zysków ciepła
6.32 | Na wartość współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania nie ma wpływu: | ?
Źle | a współczynnik strat ciepła
b średnia wartość współczynnika przenikania
c wielkość zysków i strat
6.33 | Na wartość współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania nie ma wpływu: | ?
Źle | a Wewnętrzna pojemność cieplna
b Strefa klimatyczna
c współczynniki strat ciepła przez przenikanie i wentylację
6.34 | Współczynnika efektywności zysków ciepła w trybie ogrzewania liczony jest w jednostkach: | ?
Źle | a KWh/m-c
b Jednostka bezwymiarowa
c kWh
6.35 | Znając oznaczenia wielkości w obliczeniu współczynnika efektywności zysków ciepła określ, które niżej podane zdanie jest fałszywe: | ?
Źle | a η zależy od γ
b γ zależy od t
c t zależy od Cm
6.36 | Współczynnik efektywności zysków ciepła ma wartość: | ?
Źle | a Nie wyższą niż 1
b Nie niższą niż 1
c Może mieć wartość niższą lub wyższa od 1
6.37 | Wewnętrzną pojemność cieplną strefy budynku oblicza się dla: | ?
Źle | a wszystkich elementów konstrukcji budynku
b wewnętrznych przegród strefy cieplnej o grubości nie większej niż 0,1 m
c wszystkich przegród mających kontakt z powietrzem wewnętrznym rozpatrywanej strefy cieplnej
6.38 | Wewnętrzna pojemność cieplna budynku liczona jest w jednostkach: | ?
Źle | a W
b J/K
c kWh
6.39 | Współczynnik efektywności wykorzystania zysków ciepła (hH,gn) zależy między innymi od: | ?
Źle | a liczby godzin trwania sezonu ogrzewczego
b stosunku zysków ciepła do strat ciepła
c bezwładności systemu ogrzewania
6.40 | Jeżeli straty ciepła w danym miesiącu wynoszą 50000 kWh a zyski 30000 kWh to zapotrzebowanie na ciepło dla tego miesiąca będzie | ?
Źle | a na pewno większe niż 20000 kWh
b równe 20000 kWh
c równe 50000 kWh
6.41 | Co się składa na ogólną sprawność systemu ogrzewania? | ?
Źle | a sprawność regulacji, przesyłu, akumulacji i wytwarzania
b sprawność wytwarzania, przesyłu, regulacji
c sprawność wytwarzania, przesyłu, akumulacji
6.42 | Sprawność wytwarzania ciepła do ogrzewania należy przyjąć dla kotła węglowego wyprodukowanego w 1979 r | ?
Źle | a 0,75-0,85
b 0,65-0,75
c 0,50-0,65
6.43 | Jaki rodzaj kotłów może mieć sprawność wytwarzania ciepła powyżej 1,0 | ?
Źle | a Kocioł elektryczny
b Kocioł gazowy kondensacyjny
c żaden nie może mieć sprawności powyżej 1
6.44 | Dla mieszkań podłączonych do wspólnej instalacji grzewczej wartości sprawności dla liczenia energii końcowej są: | ?
Źle | a mniejsze niż dla całego budynku
b takie same jak dla całego budynku
c mniejsze lub większe niż dla całego budynku
6.45 | W jakich jednostkach określamy sprawność wytwarzania ciepła w kotle | ?
Źle | a W
b Jednostka bezwymiarowa
c kWh/rok
6.46 | Energia pomocnicza to np.: | ?
Źle | a energia elektryczna
b energia elektryczna lub/i energia cieplna
c Różne rodzaje energii
6.47 | Energia pomocnicza to np.: | ?
Źle | a energia elektryczna na potrzeby oświetlenia
b energia elektryczna na potrzeby wentylatorów
c energia elektryczna na potrzeby napędu wind
6.48 | W obliczeniu zapotrzebowania energii pomocniczej uwzględniamy następujące wielkości : | ?
Źle | a Moc jednostkową urządzeń (odniesiona do powierzchni) i czas ich pracy
b Moc jednostkową urządzeń (odniesiona do powierzchni) , czas ich pracy i powierzchnię o regulowanej temperaturze
c Moc jednostkową urządzeń (odniesiona do powierzchni) , czas ich pracy , powierzchnię o regulowanej temperaturze i sprawność systemu instalacyjnego
6.49 | Zapotrzebowanie energii pomocniczej uwzględniamy: | ?
Źle | a W obliczeniu wskaźnika EP
b W obliczeniu wskaźnika EK
c W obliczeniu EP i EK
6.50 | W jakich jednostkach określamy zapotrzebowanie energii pomocniczej? | ?
Źle | a W
b Jednostka bezwymiarowa
c kWh/rok
zagadnienia prawne
ogrzewanie i woda
ocena ochrony cieplnej
wentylacja i chłodzenie
ocena oświetlenia
metodyka 1-50
CZYSZCZENIE
metodyka 1-50
Pokaż odpowiedzi
metodyka 51-100
metodyka 101-150
Edycja odpowiedzi
Powrót na górę

## 101-150metodyka
0
6.1 | W obliczeniu rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania uwzględniamy: | ?
Źle | a Miesiące, w których zyski ciepła są mniejsze od strat ciepła budynku
b 9 miesięcy (od września do maja)
c cały roku - 12 miesięcy
6.2 | Znając zapotrzebowanie energii użytkowej do ogrzewania - dla obliczenia zapotrzebowania energii końcowej należy: | ?
Źle | a Dodać straty systemu ogrzewania
b Pomnożyć przez sezonową sprawność całkowitą
c Podzielić przez sezonową sprawność całkowitą
6.3 | Roczne zapotrzebowanie energii użytkowej do ogrzewania i wentylacji oblicza się | ?
Źle | a Jako sumę miesięcznych strat pomniejszoną o sumę miesięcznych zysków energii
b Jako sumę miesięcznych zapotrzebowań energii
c Jako sumę miesięcznych zapotrzebowań energii pomnożoną przez współczynnik nakładu energii zależny od rodzaju nośnika energii
6.4 | Znając zapotrzebowanie energii końcowej do ogrzewania - dla obliczenia zapotrzebowania energii pierwotnej należy: | ?
Źle | a Pomnożyć wartość energii końcowej przez współczynnik nakładu energii zależny od rodzaju nośnika energii
b Podzielić wartość energii końcowej przez współczynnik nakładu energii zależny od rodzaju nośnika energii i dodać wartość energii pomocniczej pomnożoną przez współczynnik nakładu energii elektrycznej
c Pomnożyć wartość energii końcowej przez współczynnik nakładu energii zależny od rodzaju nośnika energii i energii elektrycznej dodać wartość energii pomocniczej pomnożoną przez współczynnik nakładu
6.5 | Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wi wyraża: | ?
Źle | a Uwzględnienie strat energii przy wytwarzaniu i przesyle
b Preferencje dla energii odnawialnych
c „a” i „b”
6.6 | Jakie cechy budynku nie wpływają na możliwość wykorzystania metody uproszczonej do obliczenia zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie wentylację: | ?
Źle | a Rodzaj wentylacji
b Rodzaj źródła ciepła
c Średnia wartość współczynnika przenikania ciepła obudowy
6.7 | Dodatek na mostki cieplne w ścianie budynku bez balkonów w metodzie uproszczonej wynosi: | ?
Źle | a 0,05 W / (m2 . K)
b 0,10 W / (m2 . K)
c 0,15 W / (m2 . K)
6.8 | Stopień wykorzystania zysków ciepła w metodzie uproszczonej określa się w sposób następujący: | ?
Źle | a oblicza się tak jak w metodzie podstawowej
b pomija się przyjmując wartość 1
c przyjmuje się jako wartość stałą podana w rozporządzeniu
6.9 | Która z cech budynku nie ma wpływu na obliczenie zapotrzebowania energii metodą uproszczoną? | ?
Źle | a położenie w przestrzeni otwartej lub w centrum miasta
b stopień zacienienia budynku
c usytuowanie okien od określonej strony świata
6.10 | W obliczeniu zapotrzebowania energii metodą uproszczoną usytuowanie budynku w określonym miejscu w kraju ma wpływ | ?
Źle | a na obliczenie strat przez przenikanie
b na obliczenie zysków słonecznych
c nie ma wpływu na Żadną z tych wielkości
6.11 | Jaką zryczałtowaną ilość ciepłej wody przyjmujemy na 1 osobę w budynku wielorodzinnym, bez wodomierzy? | ?
Źle | a 34 l/os*dzień
b 40 l/os*dzień
c 48 l/os*dzień
6.12 | O ile zmniejszamy dobowe zużycie wody dla instalacji z wodomierzami? | ?
Źle | a 25%
b 20%
c 30%
6.13 | O ile należy zmniejszyć obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody zw względu na czasową nieobecność użytkowników? | ?
Źle | a 10%
b 20%
c Nie zmniejsza się
6.14 | Zapotrzebowanie energii na przygotowanie ciepłej wody w budynku mieszkalnym zależy od | ?
Źle | a Wielkości powierzchni użytkowej budynku
b Liczby mieszkańców
c Wielkości powierzchni o regulowanej temperaturze budynku
6.15 | Liczbę mieszkańców nowego , oddawanego do uŻytkowania budynku mieszkalnego dla obliczenia dobowego zuŻycia ciepłej wody przyjmuje się na podstawie | ?
Źle | a prognozy
b projektu budynku
c Oświadczenia administracji
6.16 | Obliczeniowe zapotrzebowanie energii końcowej na przygotowanie ciepłej wody w budynku mieszkalnym zależy od | ?
Źle | a Usytuowania budynku w określonym miejscu w Polsce
b Rodzaju nośnika energii
c Sprawności instalacji
6.17 | Jakie rodzaje sprawności uwzględnia się przy obliczaniu zapotrzebowania energii do przygotowania ciepłej wody? | ?
Źle | a wytwarzania, przesyłu, akumulacji i wykorzystania
b wytwarzania, regulacji, akumulacji
c przesyłu, wykorzystania, wytwarzania
6.18 | Ile wynosi czas użytkowania systemów przygotowania ciepłej wody brany pod uwagę przy liczeniu zapotrzebowania na energię do jej przygotowania? | ?
Źle | a 365 dni
b 328,5 dnia
c 9 miesięcy
6.19 | Od czego zależy sprawność akumulacji systemów przygotowania ciepłej wody ? | ?
Źle | a od zapotrzebowania na ciepłą wodę
b od izolacji przewodów
c od systemu zasobnika
6.20 | Ile wynosi sezonowa sprawność wykorzystania ciepłej wody? | ?
Źle | a 0,98
b 1
c 0,95
6.21 | Współczynniki korekcyjne temperatury ciepłej wody korygują zapotrzebowanie ciepła użytkowego w stosunku do wody na wypływie o temperaturze: | ?
Źle | a 60 0C
b 55 0C
c 50 0C
6.22 | Wprowadzenie obiegów cyrkulacyjnych do instalacji ciepłej wody wpływa na wielkość zapotrzebowania energii: | ?
Źle | a Zwiększa zapotrzebowanie energii
b Zmniejsza zapotrzebowanie energii
c Nie wpływa na zapotrzebowanie energii
6.23 | Jaka jest jednostka odniesienia dla obliczenia dobowego zużycia ciepłej wody dla budynku hotelu: | ?
Źle | a Powierzchnia Użytkowa
b Pokój
c Miejsce noclegowe
6.24 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przygotowania ciepłej wody użytkowej zależy od: | ?
Źle | a Sprawności pompy recyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej
b Czasu pracy pomp źródła ciepła w obiegu przygotowania ciepłej wody
c Średniej temperatury wody zimnej
6.25 | Czy w obliczeniach rocznego zapotrzebowania na energię przygotowania c.w.u. uwzględnia się dodatkową ilość energii niezbędną od okresowej dezynfekcji termicznej zapobiegającej legionelli? | ?
Źle | a tak
b nie
c tak dla okresu zimy, za pomocą współczynnika sprawności przygotowania c.w.u w źródle ciepła
6.26 | Współczynnik korekcyjny temperatury ciepłej wody użytkowej kt zależy od: | ?
Źle | a temperatury wody na wypływie z zaworu czerpalnego
b temperatury wody na wypływie z zasobnika ciepłej wody użytkowej
c temperatury wody na wypływie ze źródła ciepła
6.27 | Sprawności cząstkowe dla wszystkich lokali mieszkalnych podłączonych od wspólnej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej są: | ?
Źle | a określanie indywidualnie dla każdego lokalu
b wyznaczane jako średnie dla wszystkich lokali mieszkalnych
c takie same jak dla ocenianego budynku
6.28 | Na wartość jakiej wielkości wpływa rodzaj nośnika energii wykorzystywany na przygotowanie ciepłej wody | ?
Źle | a Zapotrzebowanie energii użytkowej
b Zapotrzebowanie energii końcowej
c Zapotrzebowanie energii pierwotnej
6.29 | W obliczeniach zapotrzebowania ciepła użytkowego na przygotowania ciepłej wody uwzględnia się energię potrzebną do napędu pompy obiegowej instalacji c.w. | ?
Źle | a nigdy
b zawsze
c tylko jeżeli przygotowanie c.w. odbywa się przy pomocy energii elektrycznej
6.30 | W obliczeniu zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody w budynku niemieszkalnym uwzględnia się | ?
Źle | a Zmienność zapotrzebowania w okresie tygodnia
b Zmienność zapotrzebowania w okresie doby
c Współczynnik redukcyjny czasu użytkowania
6.31 | Obliczenia zapotrzebowania ciepła na chłodzenie wykonuje się | ?
Źle | a dla obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego
b dla średniej miesięcznej temperatury powietrza zewnętrznego
c dla maksymalnej temperatury powietrza zewnętrznego
6.32 | Jeżeli straty ciepła w danym miesiącu wynoszą 7000 kWh a zyski 10000 kWh to zapotrzebowanie na ciepło do chłodzenia dla tego miesiąca będzie | ?
Źle | a równe 10000 kWh
b równe 3000 kWh
c na pewno większe niż 3000 kWh
6.33 | Jeżeli współczynnik strat ciepła na wentylację wynosi 400 W/K, to licząc ilość ciepła na chłodzenie można stwierdzić, że: | ?
Źle | a do ochłodzenia powietrza o 10 K należy użyć mocy chłodniczej 4 kW
b do ochłodzenia powietrza o 1 K należy użyć mocy chłodniczej 400 kW
c współczynnika tego używa się licząc zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, a zapotrzebowanie na ciepło do chłodzenie wynosi zero
6.34 | We wzorze na miesięczne straty/zyski ciepła na wentylację ( Hve,adj × (qint,set,– qe) × tM × 10-3 kWh/miesiąc) czas tM oznacza | ?
Źle | a liczbę godzin w miesiącu z temperaturą powyżej 26C
b liczbę godzin w miesiącu zależną od stosunku strat ciepła do zysków ciepła
c liczbę godzin w miesiącu
6.35 | We wzorze na miesięczne straty/zyski ciepła na wentylację( Hve,adj × (qint,set,– qe) × tM × 10-3 kWh/miesiąc) temperatura qe oznacza | ?
Źle | a średnią temperaturę powietrza zewnętrznego z okresów pracy instalacji wentylacyjnej
b średnią temperaturę powietrza zewnętrznego
c maksymalną temperaturę powietrza zewnętrznego
6.36 | We wzorze na miesięczne straty ciepła na wentylację( Hve,adj × (qint,set,– qe) × tM × 10-3 kWh/miesiąc) temperatura qint,set, oznacza | ?
Źle | a średnią temperaturę powietrza wewnętrznego z okresów pracy instalacji chłodzenia dla danego miesiąca
b średnią temperaturę powietrza wewnętrznego dla danego miesiąca
c obliczeniową temperaturę powietrza wewnętrznego dla okresu chłodzenia
6.37 | Średni europejski sezonowy współczynnik efektywności energetycznej urządzenia chłodniczego ESEER uwzględnia: | ?
Źle | a efektywność energetyczną urządzenia pracującego przy częściowym obciąŻeniu
b efektywność energetyczną urządzenia pracującego w jednym z krajów Unii Europejskiej
c rodzaj układu regulacji i sterowania instalacji chłodniczej
6.38 | W budynku z lokalami użytkowymi oblicza się zapotrzebowanie na ciepło do chłodzenia w następującym przypadku: | ?
Źle | a zawsze
b zawsze jeśli chłodzonych jest więcej niż 2 pomieszczenia
c zawsze jeśli instalacja chłodzenia obsługuje więcej niż jedno pomieszczenie
6.39 | W budynku mieszkalnym należy liczyć zapotrzebowanie na ciepło do chłodzenia w następującym przypadku: | ?
Źle | a umożliwienia obniżenia temperatury w więcej niż 2 mieszkaniach
b nigdy
c zawsze jeśli instalacja chłodzenia obsługuje więcej niż jedno mieszkanie, a budynek nie spełnia kryterium obliczeń uproszczonych
6.40 | Długość sezonu chłodniczego do obliczeń zapotrzebowanie na ciepło do chłodzenia określa się na podstawie: | ?
Źle | a miesiące od maja do września
b przewagi zysków ciepła nad stratami ciepła zmniejszonymi współczynnikiem efektywności wykorzystania strat ciepła
c analizy potrzeb chłodniczych budynku (stosunku strat ciepła do zysków ciepła)
6.41 | Jaki współczynnik należy przyjąć do obliczeń energii pierwotnej na potrzeby chłodzenia budynku wyposażonego w sprężarkową wytwornicę wody lodowej? | ?
Źle | a współczynnik nakładu energii pierwotnej dla węgla kamiennego
b współczynnik nakładu energii pierwotnej dla energii elektrycznej
c średni europejski współczynnik efektywności energetycznej wytworzenia chłodu - ESEER
6.42 | Od czego zależy ilość energii niezbędnej do chłodzenia pojedynczej strefy cieplnej budynku w danym miesiącu w przypadku systemu chłodzenia pracującego sposób ciągły? | ?
Źle | a zysków ciepła, strat ciepła i współczynnika efektywności wykorzystania strat ciepła strefy budynku w danym miesiącu okresu chłodzenia
b zysków ciepła i strat ciepła przez przenikanie w danym miesiącu i średniego współczynnika wykorzystania strat ciepła budynku
c strat ciepła przez przenikanie i wentylację oraz współczynnika efektywności wykorzystania strat ciepła strefy budynku w danym miesiącu okresu chłodzenia
6.43 | Całkowite straty ciepła strefy budynku przy wyznaczaniu zapotrzebowania chłodu użytkowego w każdym miesiącu określane są na podstawie: | ?
Źle | a start ciepła przez przenikanie przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste
b start ciepła przez przegrody zewnętrzne i wentylację
c start ciepła przez przegrody przezroczyste i wentylację
6.44 | Obliczenia długości sezonu chłodniczego wykonywane są dla: | ?
Źle | a miesięcy od maja do września
b miesięcy od kwietnia do października
c wszystkich miesięcy w roku
6.45 | W budynku mieszkalnym przy obliczaniu charakterystyki energetycznej uwzględnia się energię na chłodzenie jeżeli: | ?
Źle | a chłodzone są przynajmniej dwa mieszkania
b mieszkańcy zgłaszają zapotrzebowanie na chłodzenie
c jest instalacja chłodzenia obsługująca więcej niż jedno pomieszczenie
6.46 | Jaką wartość przyjmuje współczynnik MF utrzymania poziomu oświetlenia w systemach bez regulacji? | ?
Źle | a 0,5
b 0,75
c Inna wartość
6.47 | Co to jest współczynnik FD wykorzystywany do liczenia zapotrzebowania na energię elektryczną? | ?
Źle | a współczynnik uwzględniający nieobecność pracowników w pracy
b współczynnik korekty natężenia oświetlenia
c współczynnik wykorzystania światła dziennego
6.48 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do oświetlenia wyznacza się w budynkach: | ?
Źle | a mieszkalnych i użyteczności publicznej
b użyteczności publicznej
c użyteczności publicznej z systemem chłodzenia
6.49 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową do oświetlenia budynku zależy od mocy jednostkowej oświetlenia: | ?
Źle | a podstawowego
b awaryjnego
c podstawowego i awaryjnego
6.50 | Czy wykonywanie oceny oświetlenia dla budynku wyposażonego w instalację chłodzenia jest obowiązkowe | ?
Źle | a Tak
b Nie
c Zależy od rodzaju budynku
zagadnienia prawne
ogrzewanie i woda
ocena ochrony cieplnej
wentylacja i chłodzenie
ocena oświetlenia
metodyka 1-50
CZYSZCZENIE
metodyka 1-50
Pokaż odpowiedzi
metodyka 51-100
metodyka 101-150
Edycja odpowiedzi
Powrót na górę

## odpowiedzi
|  | NN |  |  | NN |  |  | NN |  |  | NN |  |  | NN
tbl.1 |  |  | tbl.2 |  |  | tbl.3 |  |  | tbl.4 |  |  | tbl.5 |  |  | tbl.6 |  | 51 | c | 101 | b
1 | b |  | 1 | a |  | 1 | a |  | 1 | b |  | 1 | a |  | 1 | a | 52 | c | 102 | c
2 | c |  | 2 | b |  | 2 | c |  | 2 | c |  | 2 | b |  | 2 | a | 53 | b | 103 | b
3 | c |  | 3 | c |  | 3 | c |  | 3 | a |  | 3 | b |  | 3 | a | 54 | c | 104 | c
4 | a |  | 4 | a |  | 4 | a |  | 4 | c |  | 4 | c |  | 4 | b | 55 | c | 105 | c
5 | c |  | 5 | b |  | 5 | c |  | 5 | a |  | 5 | a |  | 5 | c | 56 | a | 106 | b
6 | b |  | 6 | a |  | 6 | a |  | 6 | b |  | 6 | b |  | 6 | c | 57 | a | 107 | b
7 | c |  | 7 | c |  | 7 | a |  | 7 | a |  | 7 | c |  | 7 | a | 58 | b | 108 | c
8 | b |  | 8 | a |  | 8 | b |  | 8 | b |  | 8 | c |  | 8 | a | 59 | c | 109 | b
9 | c |  | 9 | a |  | 9 | c |  | 9 | b |  | 9 | c |  | 9 | b | 60 | b | 110 | a
10 | b |  | 10 | c |  | 10 | b |  | 10 | c |  | 10 | a |  | 10 | a | 61 | a | 111 | c
11 | a |  | 11 | a |  | 11 | a |  | 11 | c |  | 11 | b |  | 11 | c | 62 | c | 112 | b
12 | b |  | 12 | b |  | 12 | b |  | 12 | b |  | 12 | c |  | 12 | c | 63 | b | 113 | a
13 | c |  | 13 | c |  | 13 | c |  | 13 | b |  | 13 | c |  | 13 | b | 64 | c | 114 | b
14 | a |  | 14 | c |  | 14 | b |  | 14 | a |  | 14 | c |  | 14 | b | 65 | c | 115 | b
15 | b |  | 15 | a |  | 15 | a |  | 15 | b |  | 15 | a |  | 15 | c | 66 | b | 116 | c
16 | c |  | 16 | b |  | 16 | b |  | 16 | a |  | 16 | a |  | 16 | a | 67 | a | 117 | a
17 | b |  | 17 | b |  | 17 | c |  | 17 | c |  | 17 | b |  | 17 | b | 68 | c | 118 | b
18 | b |  | 18 | c |  | 18 | a |  | 18 | b |  | 18 | c |  | 18 | c | 69 | a | 119 | c
19 | a |  | 19 | c |  | 19 | b |  | 19 | a |  | 19 | b |  | 19 | b | 70 | b | 120 | b
20 | a |  | 20 | a |  | 20 | a |  | 20 | c |  | 20 | b |  | 20 | b | 71 | a | 121 | b
21 | c |  | 21 | b |  | 21 | c |  | 21 | a |  | 21 | b |  | 21 | a | 72 | c | 122 | a
22 | a |  | 22 | c |  | 22 | c |  | 22 | c |  | 22 | a |  | 22 | a | 73 | a | 123 | c
23 | c |  | 23 | a |  | 23 | b |  | 23 | b |  | 23 | c |  | 23 | c | 74 | b | 124 | c
24 | b |  | 24 | b |  | 24 | b |  | 24 | a |  | 24 | a |  | 24 | a | 75 | b | 125 | b
25 | b |  | 25 | c |  | 25 | c |  | 25 | c |  | 25 | a |  | 25 | a | 76 | a | 126 | a
|  |  | 26 | a |  | 26 | a |  | 26 | c |  |  |  |  | 26 | c | 77 | b | 127 | c
|  |  | 27 | c |  | 27 | b |  | 27 | a |  |  |  |  | 27 | a | 78 | c | 128 | c
|  |  | 28 | b |  | 28 | a |  | 28 | c |  |  |  |  | 28 | c | 79 | c | 129 | a
|  |  | 29 | a |  | 29 | c |  | 29 | a |  |  |  |  | 29 | a | 80 | a | 130 | c
|  |  | 30 | b |  | 30 | b |  | 30 | b |  |  |  |  | 30 | c | 81 | b | 131 | b
|  |  | 31 | a |  | 31 | a |  | 31 | a |  |  |  |  | 31 | c | 82 | b | 132 | c
|  |  | 32 | b |  | 32 | c |  | 32 | c |  |  |  |  | 32 | c | 83 | b | 133 | a
|  |  | 33 | b |  | 33 | b |  | 33 | b |  |  |  |  | 33 | c | 84 | b | 134 | c
|  |  | 34 | c |  | 34 | b |  | 34 | c |  |  |  |  | 34 | a | 85 | b | 135 | a
|  |  | 35 | b |  | 35 | b |  | 35 | b |  |  |  |  | 35 | c | 86 | a | 136 | c
|  |  | 36 | c |  | 36 | a | [7 empty] | 36 | b | 87 | c | 137 | a
|  |  | 37 | b |  | 37 | c | [7 empty] | 37 | c | 88 | b | 138 | c
|  |  | 38 | a |  | 38 | b | [7 empty] | 38 | a | 89 | b | 139 | c
|  |  | 39 | c |  | 39 | c | [7 empty] | 39 | a | 90 | a | 140 | b
|  |  | 40 | a |  | 40 | b | [7 empty] | 40 | b | 91 | a | 141 | b
|  |  | 41 | a |  | 41 | c | [7 empty] | 41 | c | 92 | c | 142 | a
|  |  | 42 | a |  | 42 | a | [7 empty] | 42 | b | 93 | b | 143 | b
|  |  | 43 | c |  | 43 | c | [7 empty] | 43 | c | 94 | b | 144 | c
|  |  | 44 | c |  | 44 | a | [7 empty] | 44 | a | 95 | b | 145 | c
|  |  | 45 | a |  | 45 | b | [7 empty] | 45 | b | 96 | a | 146 | c
[15 empty] | 46 | b | 97 | b | 147 | c
[15 empty] | 47 | c | 98 | b | 148 | b
[15 empty] | 48 | b | 99 | a | 149 | a
[15 empty] | 49 | a | 100 | c | 150 | c
[15 empty] | 50 | b
POWRÓT